## solare Deckung
Ermittlung solarer Deckungsgrad - Einsparung Energiekosten
Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Beispiel: Gasheizung (NT) - Einfamilienhaus / kleines Mehrfamilienhaus
| Berechnung bei Südausrichtung / unverschattet | [17 empty] | Misch-Temp. | mittl. Wasser Temp.
|  |  | Anzahl der Personen | 5 | Pers | [6 empty] | Wärmebedarf QWW | 15.6977 | kWh/d |  |  | 17 | 5100
[12 empty] | Jahresheizwärme-Bedarf | 30000 | kWh/a
|  |  | tägl.Verbrauch WaWa | 50 | l/Tag/Pers | [6 empty] | Q =( V*ρ* c *∆T / F)*Verl. |  |  |  |  | 15 | 4500
|  |  | Einlauftemperatur TkaltWa | 10 | °C | [6 empty] | Pool-Bedarf qPool | 0 | kWh/K |  |  | 13 | 3900
|  |  | Nutztemperatur TWarmWa | 60 | °C | [6 empty] | Füllmenge | 0 | m3 |  |  | 8 | 2400
|  |  | Verluste WW-Netz V | 8% | [7 empty] | q`Pool | 1.1628 | kWh/h+K |  |  | 4 | 1200
|  |  | Verluste Pool V | 0% | [7 empty] | q`=( V`*ρ* c / F)*Verl.*V` |  |  |  |  | 1.3 | 390
|  |  | Dichte ρ | 1 | kg/dm3 | [6 empty] | Umwälzpumpe V` | 1 | m3/h |  |  | 1.35 | 405
|  |  | spezifische Wärme c | 1 | kcl/kg*grd | [6 empty] | Kollektorfläche Ferforderl. | 6.2791 | m² |  |  | 1.35 | 405
|  |  | Umrechn.-Faktor F | 860 | kcal/kWh | [7 empty] | Abdeckung WarmWasser-Bedarf |  |  |  | 3 | 900
[12 empty] | Mittelwert Solarertrag Esolar | 2.5 | kWh/m2d |  |  | 8 | 2400
| Eingabe Optionen | [9 empty] | 100/100 Tage |  |  | (5,5 bis < 1 kWh/m2d) |  |  | 12 | 3600
[17 empty] | 16 | 4800
[12 empty] | Kollektorfläche Fgewählt. | 14.5 | m² |  |  | 100 | 30000
Für Heizung und WarmWasser
| Zwischenergebnis | [10 empty] | Art der Abdeckung |  | 1-fach verglast |  |  | % | kWh
| Solarertrag | [10 empty] | Opt. Wirkungsgrad | 80 | %
| Einsparung | [10 empty] | Kollektorenneigung | 35 | Grad
[12 empty] | Kollektorenausrichtung | bis -10 | Grad
[16 empty] | Januar | 1.7249 | 0.60036
| Berechnung Einsparung Primärenergiekosten | [14 empty] | Februar | 2.3115 | 0.93254
| durch Solaren Ertrag aus Sonnenwärmeanlage | [14 empty] | März | 3.4767 | 1.5815
! zum selbsttätigen Nachvollziehen der Einsparung ! | [15 empty] | April | 4.3657 | 2.0417
[16 empty] | Mai | 4.9731 | 2.3297
Ermittlung solarer Deckungsgrad |  | Solar- Ertrag |  |  | Wärme- Bedarf | Wärme- Nutzung | Wärme- Bedarf | Wärme- Nutzung | Wärme- Bedarf | Wärme- Nutzung | Wärme- Bedarf | erforderl. Zusatz- Energie | solare Deckung Anlage | max. | 105% | Juni | 4.9769 | 2.3472 |  |  | 0
|  |  | solarer Ertrag Anlage | solarer η | [9 empty] | min. | 1.821% | Juli | 4.7849 | 2.2849
[5 empty] | WaWa | WaWa | Pool | Pool | Heizung | Heizung | Gesamt |  |  |  |  | August | 4.328 | 2.0968
|  |  | kWh | % | kWh | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh | kWh |  |  |  | September | 4.0185 | 1.9444
Januar | 31 | 686.1823 | 238.8271 | 34.8052 | 486.6279 | 238.8271 |  |  | 5100 | 0 | 5586.6279 | 5347.8008 | 4.275% |  |  | Oktober | 2.8091 | 1.3038
Februar | 28 | 830.5479 | 335.0708 | 40.3433 | 439.5349 | 335.0708 |  |  | 4500 | 0 | 4939.5349 | 4604.4641 | 6.783% |  |  | November | 1.3889 | 0.42593
März | 31 | 1383.0583 | 629.149 | 45.4897 | 486.6279 | 486.6279 |  |  | 3900 | 142.5211 | 4386.6279 | 3757.4789 | 14.34% |  |  | Dezember | 1.1514 | 0.24194
April | 30 | 1680.701 | 785.9906 | 46.7656 | 470.9302 | 470.9302 |  |  | 2400 | 315.0604 | 2870.9302 | 2084.9396 | 27.38% |  |  |  | Korrektur
Mai | 31 | 1978.3438 | 926.7917 | 46.8468 | 486.6279 | 486.6279 |  |  | 1200 | 440.1638 | 1686.6279 | 759.8362 | 54.95% |  |  |  | Solarertrag (kWh/m2d)
Juni | 30 | 1915.9635 | 903.6219 | 47.1628 | 470.9302 | 470.9302 |  |  | 390 | 432.6916 | 860.9302 | -42.6916 | 105% |  |  | 1 | 0.885
Juli | 31 | 1903.4875 | 908.9688 | 47.7528 | 486.6279 | 486.6279 |  |  | 405 | 422.3408 | 891.6279 | -17.3408 | 101.9%
August | 31 | 1721.6937 | 834.1125 | 48.4472 | 486.6279 | 486.6279 |  |  | 405 | 347.4846 | 891.6279 | 57.5154 | 93.55%
September | 30 | 1547.0292 | 748.5625 | 48.3871 | 470.9302 | 470.9302 |  |  | 900 | 277.6323 | 1370.9302 | 622.3677 | 54.6%
Oktober | 31 | 1117.4969 | 518.6469 | 46.4115 | 486.6279 | 486.6279 |  |  | 2400 | 32.019 | 2886.6279 | 2367.981 | 17.97%
November | 30 | 534.6875 | 163.9708 | 30.6667 | 470.9302 | 163.9708 |  |  | 3600 | 0 | 4070.9302 | 3906.9594 | 4.028%
Dezember | 31 | 458.049 | 96.2438 | 21.0117 | 486.6279 | 96.2438 |  |  | 4800 | 0 | 5286.6279 | 5190.3842 | 1.821%
Jahr | 365 | 15757.2406 | 7089.9563 | 44.9949 | 5729.6512 | 4680.0427 |  |  | 30000 | 2409.9135 | 35729.6512 | 28639.6949 | 19.84%
| davon WW |  | 4680.0427 | kWh | [8 empty] | 81.68%
| davon Heizung |  | 2409.9135 | kWh | [7 empty] | 0 | 8.033%
Nutzen
| solarer Ertrag Anlage |  | 7089.9563 | kWh/a | €/ME | ηAnl. | kWh/ME |  | Anlagentechnik
Primärenergie | 95% |  | 863.5203 | Liter Öl | 0.99 | 78% | 10 |  | NT-Technik
Elektroenergie | 5% |  | 361.7325 | kWh Elt | 0.21 | 98% | 1 |  | Hilfsenergie
Einsparung |  |  | 930.8489 | €/a | Primärenergiekosten aus solarem Ertrag